## ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

POLGÁRMESTERÉTŐL

….. napirendi pont

# ELŐTERJESZTÉS

## Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

2008. október 16-i ülésére

Tárgy:	A Városi Sportcsarnok élet- és vagyonvédelmi szempontú műszaki problémái, az üzembiztos működéshez halaszthatatlanul szükséges tűzvédelmi és érintésvédelmi beavatkozások, intézkedések megtétele.

Előterjesztő:	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Készítette:	Sümeghy László sk. Műszaki Osztály

Józsi György Sportcsoport

Tárgyalta:	Gazdasági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Műszaki Bizottság

Sportbizottság

Véleményezésre

megküldve:               -

A közgyűlésre

meghívást kap:	Kugler László ügyvezető Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft.

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália sk.

Törvényességi és tartalmi- formai szempontból ellenőrizte: 	Önkormányzati Osztály

Zsupanek Péter sk.

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 2007. november 22-i ülésén tárgyalta a „Városi Sportcsarnok élet- és vagyonvédelmi szempontú műszaki problémái, az üzembiztos működéshez halaszthatatlanul szükséges tűzvédelmi és érintésvédelmi beavatkozások, intézkedések megtétele” tárgyú előterjesztést, és a 2007. évi költségvetés IV. negyedévi módosításakor pénzügyi forrást biztosított a tervezési munka elindításához (1 sz. melléklet).

A Közgyűlés 290/2007/3. számú határozatában foglaltaknak megfelelően elkészült a Tűzvédelmi irat és az Erősáramú rendszerek előterve.

Mindkét előterv - a hatályos jogszabályi, hatósági és szabványi előírásokon túlmenően - a tulajdonosi és az üzemeltetői célokat, igényeket tartotta szem előtt, melynek érdekében a tervező egyeztetést tartott a tulajdonos és az üzemeltető képviselőivel (9 sz. melléklet).

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város biztosítani kívánja a Városi Sportcsarnok üzembiztos működéséhez a hatóságok által megkövetelt halaszthatatlanul szükséges tűzvédelmi és érintésvédelmi beavatkozások és intézkedések megtételét.

Az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft. (továbbiakban Üzemeltető) a műszaki problémák rendezésén túlmenően azt a célt tűzte ki, hogy a létesítményt a piaci elvárások és lehetőségek alapján, azoknak megfelelően eredményesen üzemeltesse, mely több egyéb (műszaki, gazdasági, stb.) szempont mellett azt is jelenti, hogy az igényekhez igazodóan a létesítmény legjellemzőbb mutató számát, a férőhelyek számát növelni kell és meg kell felelni minden keresleti igénynek, valamint kínálatot is kell teremteni.

Alapvető cél tehát:

- a létesítmény tűzvédelmi és érintésvédelmi műszaki megoldásainak egyszeri, teljes körű és végleges rendezése,

- valamint a létesítmény minőségének és piaci helyzetének növelése, a szükséges korszerűsítések és fejlesztések elvégzésével.

Előbbiek szellemében a tűzvédelmi és érintésvédelmi műszaki megoldások meghatározásakor a következő szempontokat vette figyelembe a tervező:

- A megtervezett súlyemelő edzőterem, valamint a mozgásukban korlátozottak számára szükséges biztonsági lift és vizes helyiség figyelembevétele is szükséges.

- A jelenlegi ülőhelyek padokon biztosítottak, melyek tűzvédelmi szempontból nem felelnek meg. A padok helyett székek tervezendők, Fontos kiemelni, hogy a székeken elhelyezhető létszám mintegy 20 %-kal kevesebb, mint a padokon elhelyezhető létszám.

- A jelenlegi ülőhelyes lelátó bővítendő mindkét oldalon (az állóhelyes lelátó rovására) a lelátó azonos ferdeségű síkkal történő folytatásával.

- Az északi lelátó oldalon kisebb mélységgel tervezendő az irányító és közvetítő fülke.

- A déli oldalon szintén kisebb mélységgel tervezendő a VIP helyek.

- A sportcsarnok két alapvető funkciónak kell megfeleljen, melyek: egyrészt a sport funkció, ahol a minimális látogatói létszám 3.000 fő, másrészt a közösségi szórakoztató és rendezvény funkció, ahol a minimális látogatói létszám 3.500 fő kell legyen. A szórakoztatás és rendezvény során az alábbi tevékenység valósul meg: termékkiállítás (vásárral egybekötve), koncert, előadói (személy vagy együttes) est.

A TŰZVÉDELMI IRAT

A tűzvédelmi iratban a tervező megvizsgálta az épület lehetséges tűzvédelmi műszaki megoldásait és az alábbi megállapításokat tette.

I. Előzetes megállapítások

- A tűzvédelmi irat készítésének folyamatában egyeztetés történt az illetékes Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal (10. sz. melléklet). Az egyeztetések értelmében az anyagok és épületszerkezetek tűzvédelmi osztályba sorolásához és a tűzállósági teljesítményjellemzők meghatározási módszerének eldöntésére - a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal egyetértésben - tervező állásfoglalás céljából, és további alapvető jogszabály értelmezési és alkalmazási kérdések tisztázása érdekében megkereste az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban OKF).

- A tűzvédelmi irat a hatályos, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) alapján készült, figyelemmel az OKF állásfoglalására (11. sz. melléklet). A tűzvédelmi tervezési munka folytatásához, illetve a végleges tűzvédelmi műszaki megoldások meghatározásához elsődlegesen tulajdonosi és üzemeltetői döntésre, valamint ezek alapján további vizsgálatok elvégzésére van szükség.

- A tulajdonosi és üzemeltetői döntések ismeretében a végleges tűzvédelmi műszaki megoldásokat ismételten egyeztetni kell az illetékes Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal és az OKF illetékes szakemberével.

- Az előző pontokban foglaltaknak megfelelően a sportcsarnok tűzvédelmi műszaki megoldásainak engedélyezésre (egyben szakhatósági állásfoglalásra, jóváhagyásra) történő benyújtása a tűzvédelmi irat alapján még nem lehetséges.

II. A létesítmény funkciója

A tűzvédelmi tervezés a megfogalmazott célok alapján az alábbi funkciókat veszi figyelembe.

- sport,

- vásár, kiállítás,

- koncert, előadóest,

- egyéb kulturális funkció

III. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása

A létesítmény esetében a vásár, kiállítás rendeltetést figyelembe véve a tűzveszélyességi osztály „C”, az egyidejűleg benntartózkodók száma meghaladja a 300 főt, ami szintén „C” besorolást eredményez.

Sport, koncert, kulturális rendeltetést figyelembe véve a tűzveszélyességi osztály „D” lenne, de figyelembe véve, hogy az egyidejűleg benntartózkodók száma meghaladja a 300 főt, ezért a tűzveszélyességi osztály „C”.

IV. Az építmény tűzállósági fokozata

A tűzállósági fokozat tervezhetősége a tűzveszélyességi osztály alapján korlátozott, azaz a létesítmény „C” tűzveszélyességi osztálya esetén az építmény I., II., és III. tűzállósági fokozatú lehet.

V. Az épület besorolása:

Az épületet a magasság, a szintszám és a jelleg szerint meghatározott építménykategóriába kell sorolni. A sportcsarnok a hatályos jogszabály alapján többszintes épületnek minősíthető, ami azt jelenti, hogy szigorúbbak a tűzvédelmi kritériumok, mint csarnokjelleg esetén.

Az OKF eltérési engedélye alapján azonban bizonyos feltételek teljesülése mellett (pl. tűzoltó berendezés beépítésével) a sportcsarnokot csarnokjellegű építménykategóriába lehet sorolni.

VI. Tűzszakasz

A tűzszakasz méretének meghatározását alapvetően a rendeltetés és a tűzállósági fokozat befolyásolja, azonban a meghatározó szempont az, hogy a létesítmény többszintes és tömegtartózkodásra alkalmas (2. sz. melléklet).

A sportcsarnok hasznos alapterület: 7.108,18 m².

Ha a létesítmény egy tűzszakasz, akkor

- sport funkció esetén a szerkezetek tűzállósági fokozata a II. fokozat előírásainak kell, hogy megfeleljen,

- nem sport funkció esetén (előadóterem, vagyis kulturális funkció a mérvadó) a szerkezetek tűzállósági fokozata a lehető legszigorúbb, I. fokozat előírásainak kell, hogy megfeleljen.

Ha a létesítmény több tűzszakasz, akkor műszakilag két tűzszakasz kialakítása lehetséges, egy 5.740 m2 méretű (kűzdőtér, büfé, csarnok), és egy 1.368 m2 méretű (tornaterem, irodák, lakás, gépészet, edzőterem) tűzszakasz (5. sz. melléklet). Ekkor

- sport funkció esetén a mindkét tűzszakasznak a III. fokozat előírásainak kell megfelelnie.

- nem sport funkció esetén a nagyobb tűzszakasznak az enyhébb követelményeket tartalmazó II. fokozat előírásainak, míg a kisseb tűzszakasz a még kedvezőbb III. fokozat előírásainak kell megfelelnie.

VII. Létszámadatok

Az egy tűzszakaszban tartózkodók maximális létszámát az OTSZ I./7. fejezet 3. táblázata 
(6. sz. melléklet) alapján számítással kell meghatározni. Az üzemelés során nem lehetséges a nézői létszám ellenőrzéssel, vagy számolással történő korlátozása, a létszámot a 3. táblázat alapján kötelező számolni (lásd OKF illetékesének állásfoglalását a 11. sz. mellékletben).

A számítások alapján a létszámadatok két tűzszakasz esetén (6/1., 6/2., 6/3. sz. mellékletek).

- az I. sz. tűzszakaszra vonatkozóan: sport funkció esetén: 3. 418 fő,

nem sport funkció esetén: 6. 342 fő,

- a II. sz. tűzszakaszra vonatkozóan: sport funkció esetén: 94 fő,

nem sport funkció esetén: 94 fő,

VIII. A menekülés

- változat: egy tűzszakasz, többszintes épület besorolás esetén:

Az elvégzett számítások alapján egy tűzszakasz esetében az első kiürítési szakaszt 1,5 perc (4. sz. melléklet) alatt kellene tudni elhagyni, és 24 m távolságon belül el kellene érni a menekülő ajtót. További kritérium, hogy a menekülő ajtók megfelelő átbocsátó képességűek, a lelátói lépcsőkarok elegendő szélességűek legyenek (Ilyen irányú bővítésre szükség van).

  - sport funkció esetében a menekíthető maximális létszám a lelátóról – már a székekkel történő kialakítást és az állóhelyeket is figyelembe véve – nem éri el a 2.300 főt, a célként kitűzött 3.000 fő helyett.

Megállapítható, hogy a két kritérium (idő-sebesség, ajtók és lépcsőkarok átbocsátó keresztmetszete) nehezen vagy nem teljesíthető.

  - Nem sport funkció esetén az OTSZ alapján kötelezően számítandó létszám lényegesen meghaladja az üzemeltető igénye szerinti minimum 3.500 főt, de ennek fizikai korlátai fokozottan jelentkeznek a sport funkcióhoz képest, tehát nem sport funkció esetén mégúgy sem biztosítható az elvárt nézőszám.

A kimenekítés egy tűzszakasz esetén megoldhatatlan, azaz a nem sport funkció nem lenne engedélyezhető.

Jól érzékelhető, hogy a többszintes besorolás kedvezőtlen a sportcsarnok fejlesztése, korszerűsítése szempontjából. A fejlesztés ilyen besorolás mellett nagymértékben korlátozott.

- változat: két tűzszakasz, csarnokjellegű  épület besorolás esetén:

A tervező megvizsgálta, hogy az épület két tűzszakaszra bontása esetében milyen módon lehet az elvárt funkciókat korlátozás nélkül biztosítani.

Ha az épület küzdőtéri része külön tűzszakaszként kerül kialakításra (5. sz. melléklet), és ez a tűzszakasz, mint csarnok jellegű tűzszakasz lenne besorolva, akkor a tervezett nézőtéri bővítést figyelembe az 1. tűzszakasz első kiürítési szakaszánál a figyelembe vehető időtartam 3,5 perc (4. sz. melléklet), az útvonalhossz 56 m. (A 2. tűzszakasz nem mértékadó a létszám meghatározásánál).

Itt is kritérium, hogy a menekülő ajtók megfelelő átbocsátó képességűek, a lelátói lépcsőkarok elegendő szélességűek legyenek. Az 5. sz. mellékleten jól látszik, hogy számos újabb menekülő kaput kell nyitni annak érdekében, hogy a tömeg kimenekíthető legyen.

- sport funkció esetén menekíthető maximális létszám lelátó esetében – már a székekkel történő kialakítást és az állóhelyeket is figyelembe véve – meghaladja a 3.500 főt,

- nem sport funkció esetén a létszámadat – figyelemmel arra, hogy a küzdőtéren állóhelyek vannak - lényegesen meghaladja a minimálisan elvárt 3.500 fős létszámot (7/1., 7/2., 7/3.. sz. mellékletek).

Ahhoz, hogy a kűzdőtéri tűzszakasz rész csarnok jellegű besorolású legyen, és a kedvezőbb kritériumokat kelljen csak teljesíteni, felmentést kell kérni (eltérés iránti kérelem) az OKF-től.

A felmentés kritériuma plusz tűzvédelmi intézkedés megtétele, a beépített tűzoltó berendezés (spinkler) létesítése.

Az eltérés iránti kérelem beadásának feltétele az, hogy be kell nyújtani a létesítmény teljes körű (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem,) kivitelezési tervdokumentációját.

A B.) változat adataiból látható, hogy az Üzemeltető által kitűzött funkcionális célokat, fejlesztési elképzeléseket, a minimálisan elvárt nézői létszámot mind sportrendezvény, mind pedig közösségi szórakoztató rendezvény vonatkozásában a jelenleg érvényes tűzvédelmi és érintésvédelmi előírások figyelembevétele mellett jelentősen túl lehet teljesíteni. Ez biztosíthatja az eredményesen üzemeltetést hosszú távon.

IX. Tűzvédelmi berendezések létesítése

- Tűzjelző berendezés: minden esetben kötelező, az épület valamennyi helyiségében

- Beépített tűzoltó berendezés:

- egy tűzszakasz, többszintes épület besorolás, sport funkció esetén: nem kötelező

- két tűzszakasz, csarnok jellegű épület besorolás, sport vagy nem sport funkció esetén: nem kötelező, de az OKF eltérési engedélye miatt létesíteni kell legalább az 1. tűzszakaszban (küzdőtér, lelátók, menekülésre szolgáló útvonalakon).

- Beépített hő- és füstelvezető berendezés: minden esetben kötelező mind a kűzdőtér, mind a menekülésre szolgáló útvonalakon gondoskodni kell. A kűzdőtér három, a főbejárati előcsarnok egy füstszakaszt képez (8. sz. melléklet).

- Külső és belső oltóvíz hálózat: kiépítve, a szükséges vízhozamot méréssel kell igazolni.

- Tűzoltó készülékek, táblák, feliratok: a hatályos OTSZ előírásainak megfelelően tervezendő és létesítendő.

Itt megjegyzendő, hogy ZMJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága legutolsó levelében – az új OTSZ hatályba lépésével egyidejűleg - soron kívül kérte a tulajdonost, hogy a kiürítésre számításba vett ajtókat tegye egy mozdulattal, teljes szélességben történően nyithatóvá, és nyitott állapotban önműködően rögzíthetővé.

A meglévő menekülő kapukat tehát záros határidőn belül ki kell cserélni pánikzáras, automata ajtókra, melyek db-kénti piaci ára 400-500 eFt körül van.

Tulajdonosi döntést követően a hasznosíthatóság, az építmény besorolása, és a létszámadatok függvényében további menekülő kapukat kell létesíteni.

Az összes menekülő kapu száma 30-50 db lehet.

A BELSŐ ERŐSÁRAMÚ RENDSZEREK ELŐTERVE

Az előtervben a tervező megvizsgálta a meglévő villamoshálózat és villamos berendezések műszaki állapotát, hiányosságait, majd javaslatot tett a korszerűsítés módjára az alábbiak szerint:

I. Előzetes megállapítások

A létesítmény villamos rendszere elavult, elhasználódott. A vezetékek elhasználódásán kívül a sorozatos átalakított hálózatok meg nem szüntetett villamos berendezései áttekinthetetlenné teszik a villamos rendszert.

Az üzembiztos és a baleseti veszély kockázatának megszüntetése miatt a villamos hálózat teljes átszerelése javasolt.

II. Villamos energiaellátás

Az energiaellátást az építéskor két transzformátorral oldották meg, jelenleg az egyikről a jégcsarnok üzemel. Még ebben az állapotban is egy átkapcsoló automatika segítségével vételezhető bármelyik transzformátorról 200A áram, tehát a biztonságos energiaellátás megoldott.

A létesítmény teljesítményigényének regisztrációval történő vizsgálata alapján megállapítható, hogy a jelenleg lekötött 200A növelése szükséges 400A-re, tehát a csatlakozási szerződést módosítani kell.

III. Elosztó berendezések

Mind a villamos hálózat, mind pedig a világítási hálózat részére új elosztó berendezések és új vezérlőpult létesítése szükséges.

IV. Belső szerelések

Teljesen új kábel- és vezetéktartó rendszer, valamint új kábel- és vezetékhálózat kiépítése szükséges.

V. Világításkorszerűsítés

A villamos hálózat korszerűsítésekor egyidőben szükséges a világítás korszerűsítés elvégzése is, mivel az energiapazarló és jelenleg nem megoldott a biztonsági világítás, a kijáratmutató világítás, a pánikvilágítás rendszere, a fényvetőnkénti (egyedi) kapcsolhatóság, valamint a távkapcsolhatóság (portáról).

A létesítmény küzdőterének jelenlegi megvilágítási szint mérése is megtörtént. Mivel a megvilágítási szintek az egyes eseményekhez kapcsolódóan nem megfelelőek, illetve pazarlóak, tervező elkészítette a lámpakiosztást takarítás, edzés, mérkőzés, TV közvetítéssel történő mérkőzés eseteire.

A tervezett küzdőtéri világítás mintegy 40 %-os energia-megtakarítást eredményezne a jelenlegihez képest.

Tehát teljesen új lámpatest rendszer kiépítése szükséges. Az előterv a nem azonnal visszagyújtható rendszer kialakításának vázlatterveit tartalmazza, Üzemeltetői igény lenne az azonnal visszagyújtható rendszer, azonban ez annyira új fejlesztés, hogy a dokumentációban nem tudott bekerülni.

A kiürítési folyamat biztonságossá tételéhez teljesen új tartalékvilágítási rendszer kiépítése szükséges.

Az üzemi tápellátás meghibásodásának esetére is fel kell készülni a biztonsági világítási rendszer kiépítésével.

Az előtervekben a tervezők számba vették a lehetséges műszaki megoldásokat figyelemmel a tulajdonosi és üzemeltetői igényekre. Elegendő pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén (melyet csak pályázat útján lehetne biztosítani) azt a műszaki kialakítást javasolt figyelembe venni, amely biztosítja a tulajdonos és az üzemeltető részére a lényegében „szabad” hasznosítási módot (határozati javaslat B.) alternatíva).

A műszaki megoldások természetesen csökkenthetők, miáltal természetesen korlátozódik a hasznosíthatósági szabadság foka, de a csökkentés módját és a döntést a Tisztelt Közgyűlésnek kell meghoznia. Tisztán önerőből a legszűkebb műszaki tartalom megvalósítása is komoly anyagi nehézséget okoz, azonban a biztonságos üzemeltetés érdekében - akár több lépcsőben is -, a szükséges és elégséges műszaki megoldásokat meg kell valósítani (határozati javaslat A.) alternatíva).

Az előterjesztésben foglaltakat figyelembe véve kérem, hogy tűzvédelmi szempontból a T. Közgyűlés foglaljon állást a Sportcsarnok hasznosíthatóságának, funkciójának és az ülőhelyes lelátó bővítésének kérdésében.

Kérem továbbá, hogy a villamos rendszerek korszerűsítésének tárgyában is döntsön az nem azonnal visszagyújtható vagy az azonnal visszagyújtható rendszer között.

A meghozott döntések ismeretében javaslom, hogy a tervezési munka folytatódjon, pénzügyi lehetőségeink függvényében készüljön el a létesítmény engedélyezési tervdokumentációja, valamint a teljes körű (építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem,) kivitelezési tervdokumentációját. Ennek birtokában és a várható költségek ismeretében lehet dönteni a beruházás megkezdéséről és ütemezéséről.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés elfogadására!

Összefoglaló táblázat a lehetséges tűzvédelmi műszaki megoldásokról

|  | "A" alternatíva |  |  | "B" alternatíva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A fejlesztés kötelező és lehetséges elemei | Egy tűzszakasz, többszintes épület besorolás |  | Két tűzszakasz, csarnokjellegű épület besorolás |  |
|  | sport funkció | nem sport funkció | sport funkció | nem sport funkció |
| Tűzveszélyességi osztály | C |  |  |  |
| Megépítendő tűzállóági fokozat | II. | I. | mindkét tűzszakasz III. fokozatú | 1. számú tűzszakasz II.fokozatú, 2. számú tűzszakasz III. fokozatú |
| Létszámadatok (OTSZ I./7. fej. 3. tábla szerint számolva) | kb. 2.300 fő - 3.000 fő közötti lehet | nem engedélyezhető | 3.512 fő | 6.436 fő |
| Tűzjelző berendezés | kötelező |  | kötelező |  |
| Beépített tűzoltó berendezés | nem kötelező |  | nem kötelező, de az OKF eltérési engedélye miatt létesíteni kell |  |
| Beépíett hő- és füstelvezető berendezés | kötelező |  | kötelező |  |
| Oltóvíz szükséglet | elegendő |  | bővítés kell a sprinkler miatt |  |
| Meglévő és a tervezés során figyelembe vett menekülő kapuk cseréje pánikzáras, automata kapukra | kötelező azonnali hatállyal |  | kötelező azonnali hatállyal |  |
| Új, pánikzáras, automata menekülő kapuk létesítése (belső és homlokzati falakban) - létszámfüggő | szükséges és kötelező |  | szükséges és kötelező |  |
| Meglévő padok cseréje székekre | kötelező |  | kötelező |  |
| Ülőhelyes lelátó bővítése | lehetséges, ("A" hat. javaslatban nem támogatott) |  | lehetséges, létszámadatoknál figyelembe vett | lehetséges, létszámadatoknál figyelembe vett ("B" hat. javaslatban támogatott) |
| Biztonsági lift és akadálymentes vizesblokk építése | kötelező |  | kötelező |  |

Összefoglaló táblázat a lehetséges érintésvédelmi műszaki megoldásokról

|  | "A" alternatíva |  |  | "B" alternatíva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A fejlesztés kötelező és lehetséges elemei | Egy tűzszakasz, többszintes épület besorolás |  | Két tűzszakasz, csarnokjellegű épület besorolás |  |
|  | sport funkció | nem sport funkció | sport funkció | nem sport funkció |
| Villamos energiaellátás | teljesítmény növekedés van |  | teljesítmény növekedés van |  |
| Elosztó berendezések cseréje | szükséges |  | szükséges |  |
| Új belső szerelések | szükséges |  | szükséges |  |
| Világításkorszerűsítés | szükséges |  | szükséges | szükséges |
| - nem azonnal visszagyújtható rendszerrel |  |  | lehetséges | - |
| - azonnal visszagyújtható rendszerrel | "A" hat. javaslatban nem támogatott |  | lehetséges | "B" hat. javaslatban támogatott |

ZMJVK Műszaki Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 157/2008. sz. határozatában a határozati javaslatot az alábbi módosításokkal fogadta el a.

A Műszaki Bizottság az előterjesztés „A” alternatíváját 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett támogatta, a következő kiegészítésekkel: 	
	- A Műszaki Bizottság javasolja, hogy a hivatal a legszükségesebb teendők közül a menekülő kapuk cseréjéről gondoskodjon.

- A Bizottság felhívja az előterjesztő figyelmét a sportpadló cseréjének időszerűségére.

ZMJVK Gazdasági Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 227/2008. számú határozatában a határozati javaslatot az alábbi módosításokkal fogadta el a.

A Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a 2008. évi költségvetésben rendelkezésre álló 	keret terhére a kapuk cseréje kezdődjön el. 6 igen, 1 tartózkodás.

A Gazdasági Bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek tárgyalásra alkalmasnak 	találta. 7 igen

ZMJVK Sportbizottsága 65/2008. számú határozatában 7 igen egyhangú szavazattal a határozati javaslatban szereplő „A” alternatívát támogatja, és tárgyalásra ajánlja a közgyűlésnek az előterjesztést.

ZMJVK Pénzügyi Bizottsága az előterjesztést megtárgyalta és 93/2008. számú határozatában a határozati javaslatot az alábbi módosításokkal fogadta el a.

A Pénzügyi Bizottság az anyagot előzetes tájékoztatóként tudja kezelni, mivel 	pénzügyi szempontból nem ad elegendő információt a döntéshez. A Pénzügyi 	Bizottság a Sportcsarnok biztonságos működését fontosnak tartja, ezért javasolja, hogy 	a biztonságos működés megteremtéséhez szükséges műszaki tartalom és annak 	pénzügyi vonzata kerüljön bemutatásra. 4 igen

Az előterjesztés 8. és 9. oldalán található táblázat tájékoztató jelleggel mutatja be a számba vehető műszaki megoldásokat.

Az „A” alternatíva - kizárólag sportcélú hasznosítást feltételezve - a kötelező „minimumprogramot”, vagyis a szükséges és elégséges mértékű fejlesztéseket tartalmazza, melyek jogszabályi (OTSZ, akadálymentesítés) és szabványi (tűzvédelmi és villamos) előírások alapján kerültek meghatározásra,

Kötelező tűzvédelmi műszaki beavatkozások:

- épület II. tűzállósági fokozatra történő fejlesztése (pl. acél tartószerkezetek tűzvédő mázolása, mellyel az acél tartószerkezetek tűzállósági határértéke nő)

- tűzjelző berendezés létesítése

- hő- és füstelvezető berendezés létesítése

- menekülő kapuk cseréje pánikzáras, automata kapukra (azonnali hatállyal)

- a számítandó létszám függvényében új, pánikzáras, automata menekülő kapuk létesítése a galériaszinteken a homlokzati falakban, valamint a küzdőtér határoló falaiban

- Meglévő nézőtéri padok cseréje megfelelő tűzállósági határértékkel bíró székekre

- Biztonsági felvonó füstmentes előtérrel a mozgássérült nézők számára

Kötelező érintésvédelmi műszaki beavatkozások:

- Nő a teljesítményigény, megduplázódik az alapdíj, mivel a csatlakozási szerződést 200A-ról módosítani kell 400A-ra (Pl. a leendő hő- és füstelvezetés energiaigényét is figyelembe kell venni).

- Elosztó berendezések cseréje

- A meglévő villamoshálózat és a világítási hálózat alumíniumvezetékezéssel készült, melyeket rézre le kell cserélni. Az új kábel és vezetékhálózatot teljesen új kábel- és vezetéktartó rendszerre lehet elhelyezni.

- Nincs biztonsági, pánik- és kijáratmutató világítási rendszer, ezeket ki kell építeni. Az új világítási hálózatra a régi, rossz kiosztású, energiapazarló lámpatesteket sem lehet visszaszerelni, tehát teljesen új lámpatest rendszerre van szükség.

Kötelező akadálymentesítési feladatok:

- akadálymentes nézőtéri vizesblokk kialakítása

- akadálymentes lift (a tűzvédelmi szakaszban biztonsági felvonóként megjelölve)

A „B” alternatíva - multifunkcionális hasznosítást feltételezve - a kötelező jogszabályi és szabványi előírásokon túlmenően igazodik a piaci elvárásokhoz. Ez esetben a

kötelező tűzvédelmi műszaki beavatkozások a „minimumprogramon” túlmenően kiegészülnek az alábbiakkal:

- tűzoltó berendezés (sprinkler) létesítése

- a sprinkler vízigényét új bekötővezetékkel vagy tüzivíztárolóval kell biztosítani

- a nagyobb befogadóképesség miatt szinte kétszer annyi pánikzáras, automata menekülő kaput kell létesíteni, mint az „A” alternatíva esetében.

A piaci igényekhez kapcsolódó opciós beavatkozások lehetnek a teljesség igénye nélkül, pl:

- ülőhelyes nézőtéri lelátó bővítése

- az azonnal visszagyújtható világítási rendszer kiépítése

- hangosítás rendszerének kiépítése

- büfé áthelyezése, stb.

- nézőtéren új légtechnika (fűtés-hűtés)

- küzdőtér padozatának cseréje

Mind a kötelezően elvégzendő feladatok, mind pedig az opciós jellegű beavatkozások időben és térben is ritkán előforduló, egyedi műszaki megoldásokat jelentenek, még számos egyeztetést kívánnak az egyes szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal, ezért költségigényük a jelenlegi tervszinten nem becsülhető. Megbízható pontosságú mérnöki ár csak az engedélyezési tervek és a kiviteli tervek (teljes körű építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem,) elkészültét követően határozható meg.

Ekkor ismételten a Közgyűlés elé kell terjeszteni a témát, hogy a várható költségek ismeretében dönteni tudjon a beruházás megkezdhetőségéről és ütemezhetőségéről.

Határozati javaslat:

A. alternatíva:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítani kívánja a Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok üzembiztos és zavartalan működését, a fejlesztést azonban a szükséges és elégséges mértékig támogatja.

Az előterjesztésben bemutatott műszaki megoldások közül tűzvédelmi szempontból az egy tűzszakasz, többszintes épület besorolású, sport funkciójú létesítmény változattal ért egyet.

Érintésvédelmi szempontból nem támogatja az azonnal visszagyújtható rendszer kiépítését annak magasabb költségigénye miatt.

Az egyéb fejlesztések közül nem támogatja az ülőhelyes lelátó bővítését szintén költségtakarékossági okok miatt.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Városi Sportcsarnok tűzvédelmi és érintésvédelmi továbbtervezési feladatai az előbb meghatározott műszaki tartalommal folytatódjanak.

A Közgyűlés – pénzügyi lehetőségei függvényében - a 2009. évi költségvetési rendeletében fedezetet tervez biztosítani az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációk szakaszos elkészítéséhez.

Határidő:	2009. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

B. alternatíva:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítani kívánja a Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok üzembiztos és zavartalan működését, a fejlesztést azonban a szükséges és elégséges mértékig támogatja. Ennél nagyobb mértékű fejlesztésre, pénzügyi forrásbevonásra kizárólag pályázat útján lát lehetőséget.

Külső, pályázati forrás rendelkezésre állása esetén, tűzvédelmi szempontból egyetért az előterjesztésben bemutatott műszaki megoldások közül a két tűzszakasz, csarnokjellegű épület besorolású, szabad hasznosítási módú létesítmény változattal.

Érintésvédelmi szempontból támogatja az azonnal visszagyújtható rendszer kiépítését.

Az egyéb fejlesztések közül támogatja az ülőhelyes lelátó üzemeltetői igény szerinti, tetszőleges irányú és mértékű bővítését is.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Városi Sportcsarnok tűzvédelmi és érintésvédelmi továbbtervezési feladatai az előbb meghatározott, bővebb műszaki tartalommal folytatódjanak abban az esetben, ha a többlet műszaki tartalom többlet tervezési munkáinak díjkülönbözetét az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft. 2009. évi üzleti tervében felvállalja.

A Közgyűlés – pénzügyi lehetőségei függvényében - a 2009. évi költségvetési rendeletében fedezetet tervez biztosítani az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációk szakaszos elkészítéséhez a szűkebb (az előterjesztés „A” alternatívájában meghatározott) műszaki tartalom tervezési díjának mértékéig.

Határidő:	2009. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: 	Dr. Gyimesi Endre polgármester

Határidő:	Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadása

Felelős: 	Kugler László ügyvezető

Zalaegerszeg, 2008. szeptember 25.

# Dr. Gyimesi Endre sk.

polgármester